| H型磁力起动器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开放型 磁力起动器 型号 |  |  |  | HNO-11 | HNO-16 | HNO-18 | HNO-23 | HNO-25 |
| 密闭型 IP40 磁力起动器 型号 |  |  |  | HNE-11 | HNE-16 | HNP-18 | HNP-23 | HN-25 |
| 密闭型 IP65 磁力起动器 型号 |  |  |  | HNF-11 | HNF-16 | HNF-18 | HNF-23 | - |
| 密闭带按钮型 IP40 磁力起动器 型号 |  |  |  | HNEB-11 | HNEB-16 | HNPB-18 | HNPB-23 | HNB-25 |
| 密闭带按钮型 IP65 磁力起动器 型号 |  |  |  | HNFB-11 | HNFB-16 | HNFB-18 | HNFB-23 | - |
| 额定绝缘电压(Ui) IEC V |  |  |  | 660 | 660 | 660 | 660 | 1000 |
| 约定发热电流(lth) IEC A |  |  |  | 25 | 25 | 32 | 35 | 50 |
| 约定发热电流(lth) UL A |  |  |  | 24 | 24 | 35 | 35 | 45 |
|  |  |  |  | A KW | A KW | A KW | A KW | A KW |
| 适用电动机容量 | 额定容量 AC3/AC1 IEC 947-4-1 GB 14048.4 | 单相 | 110V | 10.5 0.55 | 13.5 0.75 | 19.5 1.1 | 25.5 1.5 | 25.5 1.5 |
|  |  |  | 220V | 10.5 1.1 | 14 1.5 | 20.5 2.2 | 26 3 | 26 3 |
|  |  | 三相 | 220V | 12 3 | 16 4 | 23 5.5 | 27 7.5 | 32 7.5 |
|  |  |  | 380V | 12 5.5 | 16 7.5 | 22 11 | 26 11 | 32 15 |
|  |  |  | 415V/440V | 11 5.5 | 15 7.5 | 21 11 | 21 11 | 30 15 |

H型磁力起动器. 开放型 磁力起动器 型号; HNO-35; HNO-50; HNO-65; HNO-80. 密闭型 IP40 磁力起动器 型号; HN-35; -; -; -. 密闭带按钮型 IP40 磁力起动器 型号; HNB-35; -; -; -. 额定绝缘电压(Ui) IEC V; 1000; 660; 660; 660. 约定发热电流(lth) IEC A; 50; 70; 80; 100. 约定发热电流(lth) UL A; 46.5; -; -; -. A KW; A KW; A KW; A KW. 适用电动机容量; 额定容量 AC3/AC1 IEC 947-4-1 GB 14048.4; 单相; 110V; 37 2.2; - -; - -; - -. 220V; 33 4; - -; - -; - -. 三相; 220V; 42 11; 55 15; 65 18.5; 80 22. 380V; 40 20; 55 25; 65 30; 80 37. 415V/440V; 40 22; 52 30; 65 33; 80 40.