| 一、概述 CJ6A电动机操动机构是新开发的系列隔离开关电动机操动机构，其制作工艺和设计技术均采用国内先进和成熟的技术，有些结构方面消化、吸收了当今国外同类产品的先进技术，使该产品更具有先进性和新颖性。本产品结构简单、可靠、实用、体积小、重量轻、噪音小。 本产品严格按照行业出厂标准进行模拟型式试验，并经国家认可。产品可10年免维护。 二、技术参数 - 适用于高压隔离开关及接地开关的参数详见表1 表1 操动机构型号; 输出扭矩（N.m）; 动作时间（S）; 输出转角（度）. CJ6A完善化改进型; 300～1200; 6～20; 90～180. 备注; 上述各项可根据用户要求特定。. - 电动机操动机构的额定参数见表2 表2 项目 型号; CJ6A完善化改进型. 额定电机电压 V; 380（AC）. 额定控制电压 V; 220（AC） 220（DC）. 额定电机电流 A; 550w为1.55； 370w为1.3. 额定输出转矩 N.m; 300～1200. - 适用环境： 3.1 海拔高度：不大于3000m； 3.2 环境温度：上限＋400C 下限－400C； 3.3 相对湿度：85%RH 3.4 地震烈度：能满足8度的要求； 3.5 覆冰厚度：不大于20mm； 3.6 污秽等级：III级； 3.7 不适用于有易燃物质、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动场所。 | CJ6A电动机操动机构 安装使用说明书 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 三、 操动机构特点 - 实用性强 1.1 机构接通电源就能在‘就地’或‘远方’方便操作，一台电机通过两级蜗轮减速器输出转矩，就可驱动隔离开关或接地开关准确、可靠地实现合闸、分闸动作。 1.2 利用行程(微动)开关控制操动机构输出转角或它运行的最终位置。利用蜗杆、蜗轮传动保证需要的输出转矩和速度，本机构操作平稳、冲击力小，噪音低，并具有可靠的自锁性。 1.3 本机构可分别实现电动和手动操作，电动和手动能互锁，系统与机构的手动操作闭锁。 1.4 箱体为不锈钢（或根据用户要求采用其它材料）铆接结构。其外形美观、结构合理，具有可靠的防水、防尘、防腐及防锈蚀性。对各种地域均能适应，与传统的焊接和螺栓连接结构相比，更为轻巧和美观。 - 经济性 2.1 只需电源电压就能操作，不需其它附属设备； 2.2 机构零部件标准化程度高，自制件少，故造价低； 2.3 产品价格合理。 - 维护、检查简单 3.1 本操动机构结构简单，维护简单方便易行，零部件具有互换性； 3.2 机构内的轴承及两级蜗轮减速器都是密封式结构，采用油脂润滑，可不加油，免维护； 3.3 打开正门或侧门，可方便实施维护和检查。 - 结构概述及动作说明 4.1 电动操作部分 这部分有一台交流电动机、两级蜗轮减速器和电器控制元件组成。电动机的动力通过第一级蜗轮减速器、第二级蜗轮减速器，由输出轴传递给隔离开关或接地开关，实现分闸、合闸动作。输出轴的旋转角度靠两组两个串联的行程开关控制电机实现，动作时间误差±1秒。 4.2 手动操作部分 手动操作时，把正面箱门打开，向上拉手动闭锁板把手3-5mm，此时电磁铁通电动作，闭锁板的限位被打开，闭锁板可继续向上移动，至露出手柄插入孔，把手柄插入，通过手摇可操动机构分、合闸。当闭锁板开启至可在插入手柄位置的同时，压下了闭锁微动开关，使就地和远方的电动操作控制回路都被切断，实现了手动和电 0KA.605.107 | CJ6A电动机操动机构安装使用说明书 |  |  |  |  |  |  | 0KA. 412.416 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 共 13 页 |  | 第 2 页 |  |  |  |  |  |
|  | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动联锁；抽出手柄，使闭锁板下盖住了手柄插入孔，不能进行手动 操作，同时，就地和远方的电源接通，可以进行电动操作，仍然保持手动和电动联锁。 在闭锁板的上方有一无电源操作孔，此孔仅在无电源安装调试手动操作时使用，即通过此孔用小于φ2的操作针杆压下闭锁限位件，使闭锁板可上提到位，手柄从插入孔插入，实现手动操作操动机构，调试好后，将不准使用此孔。 4.3 行程(微动)开关及辅助开关 机构的合闸、分闸及输出转角的准确控制靠一套行程(微动)开关来控制电机实现。本机构采用了性能优良、动作可靠的真空辅助开关及F9系列快速动作辅助开关，辅助开关轴直接和蜗轮减速器输出轴的下端相连。。 4.4 门闭锁开关 在内门的内侧设置有门闭锁微动开关，当内门关闭时，门板压下微动开关，此时机构的控制回路通电，可以电动操作；反之，当内门打开时，微动开关释放复位，机构的控制回路被切断，形成闭锁。 4.5本机构设置有“就地/远方”操作按钮和温湿度控制器，可方便操作并实现箱内的温湿度自动控制。 4.6为方便用户维修和工作，箱内设有“AC220V”电源插座和照明灯。 四、安装及调试 - 发货明细见装箱单。 2. 验收及开箱注意事项 2.1开箱时，必须按箭头指示方向进行并防止进水。 2.2按发货明细表进行清点 2.3验收时，按开箱状态确定下列事项： - 是否与订货相符； - 运输中是否有破损； (3) 附件是否齐全； 3. 安装注意事项 - 安装时，将机构箱用操动机构背面背板上面的安装孔与隔离 开关或接地开关的安装板进行装配连接，连接时，用4个M16的热镀锌螺栓把操动机构先粗定位在机构安装基础上，然后调整机构与开关本体的装配精度，使机构输出轴中心与本体输入轴中心的不同轴度不大于0.10mm，再用规定的力矩紧固，若紧固后同轴度变了 0KA.605.107 | CJ6A电动机操动机构安装使用说明书 |  |  |  |  |  |  | 0KA. 412.416 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 共 13 页 |  | 第 3 页 |  |  |  |  |  |
|  | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 还必须重新调整直到合格为止。并保证机构的输出轴与开关本体的操作杆传动平稳、灵活无卡滞现象。附机构连接部位及安装尺寸图如下： 附图1机构外型及安装尺寸 (2) 在前面的基础上，将隔离开关和操动机构都处于合闸终了位置，开关与机构连接管用内径为φ50水煤气管按实际安装尺寸截取长度，并与机构上的接头焊牢，再手动操作机构，观察机构的分、合闸位置是否正确，若不正确应松开法兰上的压紧螺栓，进行角度调整，使两者的位置相匹配，然后用24.5-29N.m的力矩紧固螺栓。 （3）电缆卡套安装在机构箱的底部，箱体底板上开有三个过线孔，其中两个分别通过24芯1.5平方毫米的控制电缆；另一个孔通过动力电缆，用户可参照后面的电器原理图和接线图把外接线与机构端子相应接点连上。 （4）加热器是为了操动箱内的防潮和恒温而设置的，设置的温湿度控制器，温控范围50C-200C；湿度控制范围≤85％RH。另外，在箱体的上部设有两个50×10的透气孔。 （5）安装完毕后，确认接地可靠。 (6) 首次电动操作时，应先手动将隔离开关或接地开关手摇到分、合闸的中间位置，点动分、合闸按钮，观察开关是否按预期的方向转动，若不对应立即停止并切断电源，调整三相电源中的两相。 4. 维护 为了保持机构有稳定的性能，建议在停电时用户对隔离开关（接地开关）本体的活动关节处进行加油润滑一次。 五、电气原理图和接线图： 0KA.605.107 | CJ6A电动机操动机构安装使用说明书 |  |  |  |  |  |  | 0KA. 412.416 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 共 13 页 |  | 第 4 页 |  |  |  |  |  |
|  | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关于辅助开关：出厂标准配置为八常开八常闭触点，也可按用户的特殊要求配置不同的接点对数。 0KA.605.107 | CJ6A电动机操动机构安装使用说明书 |  |  |  |  |  |  | 0KA. 412.416 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 共 13 页 |  | 第 5 页 |  |  |  |  |  |
|  | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 说明： - 本电气原理图所示的是隔离开关或接地开关处于分闸位置； - 就地/远方开关SA1处于就地位置； - 接触器处于无励磁状态； - SP1、SP2受弹性压力而闭合； - 微动开关（正门）SP6是门打开时的状态； 说明： 1.电路图是隔离开关或接地开关处于分闸位置； 2.就地、远方开关SA1处于就地位置； 3.接触器处于无励磁状态； 4.SP1、SP2受弹性压力而闭合； 电路图 5.门微动开关（正门）SP6是门在打开时的状态 共2页 第1页 6.若采用端子方式则取消XS1、XS2、XS3； 0KA.605.107 | CJ6A电动机操动机构安装使用说明书 |  |  |  |  |  |  | 0KA. 412.416 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 共 13 页 |  | 第 6 页 |  |  |  |  |
|  | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单相操作端子接线图 0KA.605.107 | CJ6A电动机操动机构安装使用说明书 |  |  |  |  |  |  | 0KA. 412.416 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 共 13 页 |  | 第 7 页 |  |  |  |  |
|  | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 说明：1.电路图是隔离开关或接地开关处于分闸位置；2.就地/远方开关SA1处于就地位置； 3.接触器处于无励磁状态；4.SP1、SP2受弹性压力而闭合； 5.微动开关SP6（正门）是在门打开时的状态； 6.自复式转换开关处于零位。 0KA.605.107 | CJ6A电动机操动机构安装使用说明书 |  |  |  |  |  |  | 0KA. 412.416 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 共 13 页 |  | 第 8 页 |  |  |  |  |
|  | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 0KA.605.107 | CJ6A电动机操动机构安装使用说明书 |  |  |  |  |  |  | 0KA. 412.416 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 共 13 页 |  | 第 9 页 |  |  |  |  |
|  | 三相汇控（B相）端子接线图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 三相汇控互连图 0KA.605.107 | CJ6A电动机操动机构安装使用说明书 |  |  |  |  |  |  | 0KA. 412.416 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 共 13 页 |  | 第 10 页 |  |  |  |  |
|  | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 三相汇控（A、C相）原理图 说明： - 本电气原理图所示的是隔离开关或接地开关处于分闸位置； - 接地/远方开关SA1处于就地位置； - 接触器处于无励磁状态； - SP1、SP2受弹性压力而闭合； - 门动微动开关（正门）SP6是在门打开时的状态； 0KA.605.107 | CJ6A电动机操动机构安装使用说明书 |  |  |  |  |  |  | 0KA. 412.416 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 共 13 页 |  | 第 11 页 |  |  |  |  |
|  | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 三相汇控（A、C）相端子接线图 三相汇控（A、C相）原理图 0KA.605.107 | CJ6A电动机操动机构安装使用说明书 |  |  |  |  |  |  | 0KA. 412.416 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 共 13 页 |  | 第 12 页 |  |  |  |  |
|  | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 使用和订货须知 用户应对运行及维修情况作好记录，如有特殊情况，请随时与我公司联系，以便互相交流运行和维修经验。 用户在遵守保管及使用规则下，从产品出公司之日起18个月，由于制造质量的原因而发生损坏或不能正常工作的情况，制造厂可无偿地为用户进行修理。 订货时请申明下列各项： - 电动操动机构型号； - 配用隔离开关或接地开关型号,所配操动机构的数量; - 电机额定电压、额定电流; - 控制回路额定电压及电压种类； - 操动机构输出轴转动角度及动作时间; 我公司将以最优质的产品、优良的服务、优惠的价格，竭诚为用户服务。 | CJ6A电动机操动机构安装使用说明书 | 0KA. 412.416 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 共 13 页 | 第 13 页 |  |